МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

Минмонтажспецстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ

СООРУЖЕНИИ КОТЕЛЬНЫХ

ВСН 217-87

Срок введения в действие 1 апреля 1988 г.

РАЗРАБОТАНЫ Гипротехмонтажем (Е.С. Кузнецов, Д.Н. Смирнов) ВНЕСЕНЫ Главтехмонтажем Минмонтажспецстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главный техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР 2 ноября 1987 г. С введением в действие ВСН 217-87 утрачивает силу ВСН 217-78.

СОГЛАСОВАНЫ с Минсевзапстроем СССР (письмо от 09.09.87 № 2-81/570), Минуралсибстроем СССР (письмо от 15.06.87 № 1-2-2/671), Минюгстроем СССР (письмо от 14.07.87 № 10/1139), Минвостокстроем СССР (письмо от 08.05.87 № 6-2-4/314) и Госагропромом СССР (письмо от 19.06.87 № 802-28/149).

Настоящие нормы устанавливают требования к готовности строительных работ, комплектации оборудованием и материалами, обеспеченно рабочей документацией строящихся котельных, а также требования к организационно-технической подготовке монтажных организация к началу производства монтажных работ. Нормы распространятся на заказчиков, проектные и строительно-монтажные организации, занимающиеся проектированием и строительством котельных установок с котлами паропроизводительностью 2,5 - 75 т/ч и теплопроизводительностью 4,65-116,3 МВт (4-100 Гкал/ч) и тепловых сетей, входящих в комплекс котельных.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	При     сооружении     новых,     реконструкции     или     расширении     действующих
производственных   и   отопительных   котельных   строительно-монтажные   работы   следует
начинать только после проведения организационно-техническое подготовки.

- Организационно-техническую подготовку необходимо проводить в соответствии со
СНиП      3.01.01-85      «Организация      строительного      производства»,      СНиП      3.05.04-86
«Водоснабжение,    канализация   и   теплоснабжение»,    СНиП    3.05.05-84    «Технологическое
оборудование и технологические трубопроводы», СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»,
СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и настоящими нормами.

- Проекты организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР) необходимо
разрабатывать в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 и в объеме, предусмотренном в
приложениях 3  и 5 к указанному СНиП, а продолжительность производства строительно-
монтажных работ следует принимать согласно обязательному приложении 1 настоящих норм.

- Работы по строительству и монтажу котельных следует выполнять индустриальным, как
правило,  комплектно-блочным  методом  с  предварительным  агрегированием  оборудования,
трубопроводов и конструкций в транспортабельные блоки, с централизованным изготовлением
монтажных заготовок, укрупнением труб тепловых сетей в секции, а также с рациональным
совмещением строительных, монтажных и специальных строительных работ.

1.5. Монтаж котельных может быть начат только при:

а)	наличии   комплектной   проектно-сметной   документации,   технической   документации
предприятий-изготовителей оборудования и проектно-монтажной документации;

б)	готовности строительной части в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих норы,
подтвержденной актом о сдаче под монтаж заказчику и монтажной организации;

в)	комплектации   объекта   оборудованием,   конструкциями,   материалами,   приборами   и
средствами автоматизации в соответствии с требованиями раздела 4 настоящих норм.

2. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1.	Проектно-сметную  и  техническую  документации  в  объеме  котельной   (пускового
комплекса) генподрядная организация (или заказчик) должна передать монтажной организации
в порядке и в сроки, установленные действующими «Правилами о договорах подряда на
капитальное строительство» и «Положением о взаимоотношениях организаций - генеральных
подрядчиков с субподрядными организациями».

2.2.	Генподрядная организация обязана привлекать монтажную организацию к рассмотрение
и   составления   заключения   по   следующим   разделам   проекта   котельной:    организация
строительства   (ПОС),   конструктивные   решения   зданий   и   сооружений,   технологические
компоновки    оборудования,    объектные    и    локальные    сметы.    Монтажная    организация
представляет генподрядчику заключение со всеми необходимыми технико-экономическими
обоснованиями внесенных ей предложений и непосредственно участвует в их обсуждении. Срок
передачи заключения монтажной организацией генеральному подрядчику не должен превышать
20 дней.

2.3.	Генподрядная    организация    подготавливает    заключение    на    проектно-сметную
документацию с учетом замечаний всех монтажных организаций, после чего проектно-сметную
документацию возвращают заказчику для внесения в нее соответствующих изменений. Защиту
перед    заказчиком    представленных    замечаний    генеральный    подрядчик    производит    с
привлечением субподрядных монтажных организаций.

- Монтажные организации согласно утвержденному графику представляют ППР на свои
работы для согласования с генподрядной организацией не позднее чем за 3 мес. до начала работ.

- В объем проектно-сметной документации, передаваемой генподрядчиком монтажной
организации, должны входить:

а)	общие   данные,   принципиальные   технологические   компоновки   (планы   и   разрезы)
оборудования;

б)	схемы и рабочие чертежи (планы и разрезы) технологических трубопроводов с чертежами
тепловой   изоляции   с   указанием   расположения   (установки)   всех   средств   контроля   и
автоматизации, электрических и трубных проводок;

в)	рабочие    чертежи    установки    основного    и    вспомогательного    оборудования    и
агрегированных блоков (планы, разрезы, чертежи КМ);

г)	рабочие  чертежи  агрегированных   блоков,   общие  виды  нетиповых  технологических
конструкций и нестандартизированного оборудования (на стадии технического задания);

д)	заказные спецификации на оборудование и материалы;

е)	объектные и локальные сметы, ведомость сметной стоимости строительства котельной
(пускового комплекса);

ж)	паспорт рабочего проекта;

з)	проект  организации   строительства  (ПОС).   ПОС  передаст  субподрядчику,   которому
устанавливают задания по вводу в действие производственных мощностей и объектов.

2.6.	В   объем  технической  документации  заводов-изготовителей  оборудования  должны
входить:

а)	чертежи   деталей,   сборочных   единиц,   комплексов   и   комплектов   оборудования   в
соответствии с ГОСТ и ТУ на его изготовление и поставку;

б)	маркировочные схемы блоков, узлов и деталей оборудования;

в)	паспорта и сертификаты на оборудование и материалы;

г)	технические   описания,   инструкции   по   эксплуатации,   техническому   обслуживание,
монтажу,   пуску,   регулирование   и   обкатке   основного   и   вспомогательного   оборудования,
приборов и средств автоматизации;

д)	чертежи тепловой изоляции и обмуровки (включая фасонные изделия), инструкции по
выполнение  обмуровки   котла,   а  также   спецификации  на  обмуровочные  и  изоляционные
материалы;

е) ТУ на поставку оборудования.

2.7. В объем проектно-монтажной документации, выполняемой монтажными организациями, должны входить:

а)	ППР      на     монтаж     теплоэнергетического      оборудования,      теплоизоляционные,
электротехнические и другие работ, в том числе на монтаж сборной дымовой трубы;

б)	монтажно-сварочные формуляры на котел;

в)	ведомственные    инструкции    по    производству    монтажных    я    сварочных    работ,
утвержденные в установленном порядке.

3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К СДАЧЕ

ПОД МОНТАЖ

3.1.	При   строительстве   котельных   с   котлами   паропроизводительностью   до   25   т/ч   и
теплопроизводительностью до 23,25 МВт (20 Гкал/ч) до монтажа оборудования должны быть
выполнены все основные строительные работы по возведению здания (несущих и ограждающих
конструкций) и кровли, фундаменты под оборудование с закладными конструкциями, черные
полы, каналы и приямки, фундаменты для установки приборов и средств автоматизации, а также
отверстия   для   прохода   электрических   проводов   и   трубопроводов   через   ограждающие
конструкции здания.  Должны  быть выполнены до  отметок, указанных в ППР,  отдельные
фундаменты на пути движения монтажных  кранов  и подачи оборудования.  Для  монтажа
оборудования в здании должны быть оставлены монтажные проемы в соответствии с ППР.

При строительстве комплектно-блочных котельных в зданиях из легких металлоконструкций (ЛМК) конструкции здания следует монтировать одновременно с установкой котлов и блоков оборудования.

3.2.	При   сооружении   котельных   с   котлами   паропроизводительностью   35-75   т/ч   и
теплопроизводительностью 34,9-116,3 МВт (30-100 Гкал/ч) строительная готовность зданий
устанавливается ППР в зависимости от типа и компоновки котлов в ячейке, типа здания и
принятых основных монтажных механизмов, монтаж указанных котлов в объеме пускового
комплекса следует производить до установки или одновременно с установкой несущих и
ограждающих конструкций зданий.

К началу монтажных работ должны быть выполнены фундаменты под котлы и оборудование пускового комплекса с закладными конструкциями, черные полы, каналы и приямки.

- Каналы и приямки должны иметь предусмотренные проектом обрамление, а также
временные защитные покрытия в соответствии с требованиями техники безопасности.

- Монтажные проемы в стенах, покрытии и междуэтажных перекрытиях должны быть
ограждены в соответствии с требованиями техники безопасности.

- Железобетонные сооружения водоподготовительных установок (отстойники, резервуары
для мокрого хранения реагентов и сбора регенеративных вод) до передачи их в монтаж должны
быть проверены на плотность и приняты технадзором заказчика и монтажной организацией.

- К началу производства работ по монтажу оборудования мазутного хозяйства должно
быть закончено строительство:

а)	зданий мазутонасосной и станции присадок с гидроизоляцией кровли, приямками, полами,
лестницами и площадками,  фундаментами под оборудование,  фундаментами с закладными
конструкциями для установки приборов и средств автоматизации, монтажными проемами и
проемами для прохода электрических и трубных проводок через стены и другие ограждающие
конструкции здания, ограждением проемов и каналов, планировкой в районе мазутонасосной,
приямком для мазута (прошедшим гидравлическое испытание);

б)	подземных    железобетонных    резервуаров    для    хранения    мазута,    прошедших
гидравлическое испытание, и оснований под металлические резервуары;

в)	сливной эстакады мазута с устройством подъездного пути, сливного лотка, площадки
обслуживания и канала для слива мазута в резервуар;

г)	мазутотрассы (каналов и опор) от насосной к подземным или металлическим резервуарам
и котельной.

Монтаж оборудования мазутонасосных в комплектно-блочном исполнения следует производить одновременно со строительством здания. Стройготовность здания до начала работ определяется ППР.

3.7.	К началу монтажа теплоэнергетического оборудования должны быть:

а) выполнены площадки для укрупнительной сборки оборудования и подготовки его к монтажу. Площадки должны быть спланированы и при необходимости иметь покрытие в соответствии с ПОС (ППР);

б)	устроены постоянные или временные подъездные пути для подачи оборудования в
монтажную зону и передвижения кранов и автотранспорта;

в)	в строящихся котельных во временное пользование монтажной организации должно быть
выделено не менее двух комнат для размещения кладовой и раздевалки для рабочих. При
расширении    или    реконструкции   действующих    котельных,    а   также    при    совмещении
строительных    и    монтажных    работ    монтажная    организация    может    быть    обеспечена
инвентарными   производственными   и   санитарно-бытовыми   помещениями   (требования   к
генподрядчику   по   обеспечению   бытовыми   помещениями   следует  указывать   в   «Особых
условиях» к договору);

г)	проложены внутриплощадочные (внешние) инженерные проектные и монтажные сети, в
том числе выполнен заземляющий контур здания котельной;

д)	установлены и подключены электрические распределительные устройства в количестве и
мощностью в соответствии с ПОС (ПНР), но не менее 90 кВА для котельных с котлами
паропроизводительностью до 25 т/ч и теплопроизводительностью 23,25 МВт (20 Гкал/ч) и 120-
180     кВ-А     для     котельных     с     котлами     паропроизводительностью     35-75     т/ч     и
теплопроизводительностью 34,9-116,3 МВт (30-100 Гкал/ч);

е)	смонтированы и введены в эксплуатацию за 15 дней до гидравлического испытания котлов
и трубопроводов котельной постоянный или временный водопровод и канализационный сброс;

и) смонтировано временное электроосвещение монтажных площадок, площадок для укрупнительной сборки и складирования оборудования и материалов как вне, так и внутри здания котельной.

3.8.	К началу работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей должны быть выполнены
следующие работы:

а)	при бесканальной прокладке - отрыта траншея, подготовлено основание, установлены
опорные бетонные конструкции для труб и днища железобетонных колодцев, проверены
отметки и сдана по акту готовности под монтаж трасса;

б)	при канальной и открытой прокладке - установлены опорные конструкции, произведена
проверка   их   отметок,   предъявлен   акт   на   готовность   опорных   конструкций   к   укладке
трубопроводов и сдана по акту готовности под монтаж трасса;

в)	спланированы и в случае необходимости подсыпаны сборочные площадки в соответствии
сППР;

г)	установлены и подключены электрические распределительные устройства в количестве и
мощностью в соответствии с ПОС (ППР), но менее 60-120 кВА на сборочной площадке в
соответствии с «Особыми условиями» к договору;

д)	устроены подъездные пути, обеспечивавшие подачу необходимого оборудования, труб и
конструкций на сборочную площадку и к месту укладки трубопроводов;

е)	устроены   проходы,   спуски  и   подъемы  для   безопасного   доступа  рабочих   к  месту
производства работ.

3.9.	К началу комплексного опробования оборудования котельной (пускового комплекса)
должны быть выполнены энергоснабжение, водоснабжение и канализация по постоянной схеме
в объеме рабочего проекта. К началу опробования заказчик должен обеспечить комплектование
котельной эксплуатационным персоналом.

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ К

НАЧАЛУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

4.1.	Поставка   оборудования   котельных   заказчику   в   соответствии   с   «Положением   о
проектировании, производстве, поставке, вводе в эксплуатацию, наладке и доводке комплексов
машин,  оборудования,  приборов,  поставляемых  комплектно  потребителям»,  утвержденный
постановлением ГКНТ СССР, Госплана СССР, Госстандарта СССР, Госснаба СССР и Госстроя
СССР от 12 декабря 1986 г. № 517/233/9/184/53, должна осуществляться комплектно.

4.2.	К    началу    монтажа    котельные    должны    быть    укомплектованы    стандартным
оборудованием (котлы, топки, экономайзеры, воздухоподогреватели, тягодутьевые машины,
трубопроводы пара на давление 3,9 МПа (39 кг/см ) и выше, фильтры, насосы, оборудование
топливоподачи   и   золоудаления,   теплообменники,   электрооборудование,   щиты,   приборы
КИПиА, исполнительные механизмы и т.д.), оборудованием индивидуального изготовления
(газовоздухопроводы,   баки,  декарбонизаторы,  эжекторы раствора соли  и  кислоты  и т.д.),
запорно-регулирующей арматурой и трубами, кабелем для монтажа средств автоматизации и
электроснабжения, металлоконструкциями, металлом и другими материалами, необходимыми
для монтажа пускового комплекса.

- Обеспечение  котельной  оборудованием  и  материалами  должно  осуществляться  в
соответствии с «Положением о порядке обеспечения капитального строительства материалами,
изделиями и оборудованием», утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 28
сентября 1970 г. № 810.

- При   комплектно-блочном   монтаже   котельных   тепломеханическое   оборудование,
материалы и закладные конструкции контрольных приборов и средств автоматизации, входящие
в состав агрегированных блоков, заказчик и генподрядчик должны поставлять непосредственно
на   завод   монтажных   заготовок   или   производственно-комплектовочную   базу   монтажной
организации.

4.5.	Тепломеханическое оборудование заказчик должен передавать монтажной организации
комплектно в собранном виде или отдельными укрупненными узлами согласно требованиям
ГОСТ, ОСТ и ТУ заводов-изготовителей на изготовление и поставку. Перечень нормативно-
технических  документов,  регламентирующих  конструкцию  и  условия  поставки  заводами-
изготовителями основного оборудования котельных, приведен в приложении 2.

- Обмуровочные    и    теплоизоляционные    материалы    для    котельных    с    котлами
паропроизводительностью до 25 т/ч и теплопроизводительностью до 23,25 МВт (20 Гкал/ч)
должны быть поставлены комплектно не позже чем через 15 дней с момента начала монтажных
работ,      а     для      котельных      с      котлами      паропроизводительностью      35-75      т/ч      и
теплопроизводительностью 34,9-116,3 МВт (30-100 Гкал/ч) - не позже чем через 45 дней.

- Чтобы    обеспечить    своевременное    изготовление    стандартизированных    деталей
трубопроводов   (отводов,    фланцев,   тройников,   переходов   и   т.д.)   для   трубных   узлов,
генподрядчик должен передать монтажной организации фонды на материалы (листовой и
профильный  металл,  трубы)   в   соответствии  со  сроками  плана  материально-технического
снабжения,   утвержденного   Госпланом   СССР   на   год,   в   котором   планируется   начало
строительно-монтажных работ.

- До начала монтажа мазутного хозяйства заказчик и генподрядчик должны обеспечить
комплект   оборудования,   приборов   и   средств   автоматизации,   арматуры,   труб,   металла  и
материалов в соответствии с проектом.

- К началу монтажа тепловых сетей генподрядчик должен обеспечить нормативные
запасы материалов.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МОНТАЖНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

- ППР, разработанный монтажной или специализированной проектной организацией,
должен быть в установленном порядке согласован или утвержден генеральным подрядчиком и
передан субподрядной монтажной организации не позднее чем за 2 мес. до начала монтажных
работ.

- До начала монтажных работ на производственно-комплектовочных базах монтажных
управлений или заводах монтажных заготовок должны быть изготовлены:

а)	технологические металлоконструкции, узлы и секции трубопроводов и другие монтажные
заготовки;

б)	оборудование   индивидуального   изготовления   (нестандартизированное),   принятое   к
изготовлению монтажной организацией;

в)	транспортабельные   агрегированные   блоки   оборудования   (при   комплектно-блочном
монтаже котельных).

- К началу работ монтажная организация должна укомплектовать объект рабочей силой,
монтажным   оборудованием,   приспособлениями   и   инструментом   согласно   ППР,   а  также
провести   все   необходимые   мероприятия   и   оформить   документации   для   производства
монтажных робот методом бригадного подряда.

- Монтаж оборудования, трубопроводов и металлоконструкций котельной, как правило,
следует поручать комплексной бригаде, состоящей из специализированных звеньев.

5.5.	Перевод  бригады  или  специализированных  звеньев  на другой  объект до  полного
окончания монтажных работ к сдаче котельной запрещается.

5.6.	Обеспечение    бригад    основными    и    вспомогательными    материалами    следует
осуществлять в соответствии с пообъектной лимитно-заборной картой.

5.7.	Готовность объекта к монтажу необходимо фиксировать актом. Разрешение на начало
работ оформляет приказом по монтажному управлению.

Приложение 1

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ОТОПИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

КОТЕЛЬНЫХ

- Продолжительность монтажа отопительно-производственных котельных (см. таблицу) с
паровыми     котлами     производительностью     2,5-25     т/ч     или     водогрейными     котлами
теплопроизводительностью 4,65-58 КВт (4-50 Гкал/ч) определяет согласно СНиП 1.04.03-85
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений», раздел 3 «Непроизводственное строительство», ч.2 «Коммунальное хозяйство».

- Для котельных с количеством котлоагрегатов (КЕ, ДЕ, КВ-ТС, КВ-ГМ), отличным от
указанного в нормах, продолжительность строительства определяет методом экстраполяции с
учетом суммарной паропроизводительности или теплопроизводительности котлоагрегатов.

- Продолжительность строительства смешанных котельных с паровыми и водогрейными
котлами, приведенными в нормах, определяет как сумму продолжительности строительства
каждой части котельной с коэффициентом 0,78.  Продолжительность строительства каждой
части смешанной котельной определяют согласно п.2.

- Продолжительность  монтажа оборудования  котельных с  паровыми  и  водогрейными
котлами, не указанных в СНиП 1.04.03-85, устанавливает ППР в соответствии с согласованным
совмещенным графиком.

Примечание. Укрупнительная сборка оборудования на монтажной площадке, в том числе сборка блоков котлов, а также централизованное изготовление агрегированных блоков оборудования и монтажных заготовок в продолжительность монтажа котельной не входят.

Нормы продолжительности строительства отопительно-производственных котельных

| Котельная с тремя котлами |  | Нормы продолжительности строительства, мес. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип котла | Вид топлива | общая | В том числе |  |
|  |  |  | передача оборудования в монтаж | монтаж оборудования |
|  |  |  |  | начало-окончание |
| КЕ-2,5-14С КЕ-4-14С ДЕ-4-14ГМ КЕ-6,5-14С ДЕ-6,5-14ГМ КЕ-10-14С ДЕ-10-14ГМ ДЕ-16-14ГМ КЕ-25-14С ДЕ-25-14ГМ КВ-ГМ-4 КВ-ГМ-6,5 КВ-ТС-10 КВ-ГМ-10 | Твердое Твердое Жидкое и газ Твердое Жидкое и газ Твердое Жидкое и газ Жидкое и газ Твердое Жидкое и газ Жидкое и газ Жидкое и газ Твердое Жидкое и газ | 8 8 6 9 6 12 8 10 16 12 6 8 14 10 | 3 3 2 4 2 6 2 2 7 3 2-4 2-6 6-12 3-8 | 4 4-7 4 4-7 4 2-5 4 5-8 4 2-5 5 7-11 5 3-7 7 3-9 8 8-15 8 4-11 4 2-5 5 3-7 7 7-13 6 4-9 |

| КВ-ТС-20 | Твердое | 18 | 8-16 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9-17 |
| КВ-ГМ-20 | Жидкое и газ | 12 | 3-10 | 8 |
|  |  |  |  | 4-11 |
| КВ-ТС-30 | Твердое | 20 | 9-18 | 10 |
|  |  |  |  | 10-19 |
| кв-гм-зо | Жидкое и газ | 14 | 4-12 | 9 |
|  |  |  |  | 5-13 |
| КВ-ТС-50 | Твердое | 24 | 11-22 | 12 |
|  |  |  |  | 12-23 |
| КВ-ГМ-50 | Жидкое и газ | 20 | 7-18 | 12 |
|  |  |  |  | 8-19 |

Примеры расчетов продолжительности монтажа оборудования котельных методой экстраполяции (по методике вводной части СНиП 1.04.03-85)

Расчет 1. Определить продолжительность монтажа котельной с двумя котлами ДЕ-25-14ГМ. В нормах указана котельная с тремя котлами ДЕ-25-14ГМ, продолжительность монтажа оборудования которой Тн равна 8 мес. Уменьшение паропроизводительности расчетной котельной составит:

(75 т/ч-50 т/ч)/75 т/чх100 %=33,3 %.

Уменьшение нормы продолжительности монтажа расчетной котельной составит 33,3x0,3=10%, где 0,3 нормативное (%) снижение (увеличение) продолжительности монтажа на 1 % изменения производительности.

Продолжительность монтажа расчетной котельной с двумя котлами ДЕ-25-15ГМ будет равна:

Тр=Тнх(100-10)/100=8х(100-10)/100=7,2мес.

Расчет 2. Определить продолжительность монтажа котельной с четырьмя котлами ДЕ-25-14ГМ. В нормах указана котельная с тремя котлами ДЕ-25-14ГМ, продолжительность монтажа оборудования которой (Тн) равна 8 мес. Увеличение паропроизводительности расчетной котельной составит:

(100 т/ч-75 т/ч)/75 т/чх100 %=33,3 %.

Увеличение нормы продолжительности монтажа расчетной котельной составит:

33,3x0,3=10 %.

Продолжительность монтажа расчетной котельной с четырьмя котлами ДЕ-25-14ГМ будет равна:

Тр=Тнх(100+10)/100=8х(100+10)/100=8,8мес.

Расчет 3. Определить продолжительность монтажа смешанной котельной с двумя водогрейными котлами КВ-ГМ-30 с двумя паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ.

Определяют продолжительность монтажа котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30. В нормах указана котельная с тремя котлами КВ-ГМ-30,  продолжительность монтажа оборудования которой (Тн) равна 9 мес. Уменьшение теплопроизводительности расчетной котельной составит: (90 Гкал/час-60 Гкал/час)/90 Гкал/часх100%=33,3%.

Уменьшение нормы продолжительности монтажа расчетной котельной составит: 33,3x0,3=10%. Продолжительность монтажа расчетной котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30 составит: Тр'=9х(100-10)/100=8,1 мес.

Определяют продолжительность монтажа котельной с двумя котлами ДЕ-25-14ГМ. Тр"=7,2 мес. (см. расчет 1).

Продолжительность монтажа сметанной расчетной котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30 и двумя котлами ДЕ-25-14ГМ с учетом понижающего коэффициента К будет равна: Тр=(Тр'+Тр")хК=(8,1+7,2)х0,78=11,9 мес. Понижающий коэффициент учитывает наличие в смешанной котельной общих групп оборудования и трубопроводов (К=0,78).

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КОНСТРУКЦИЮ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОСНОВНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

| № | Наименование нормативного документа | Обозначение | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котлы паровые стационарные с естественной | ГОСТ 24005-80Е |  |
|  | циркуляцией. Общие технические требования |  |  |
| 2 | Котлы паровые стационарные. Поставка. Технические | ОСТ 24.030.46-74 | Котлы 35 т/ч и |
|  | условия |  | выше |
| 3 | Котлы водогрейные | ТУ 108.912-81 | КВ-1М-10 - КВ- |
|  |  |  | ГМ-180, |
|  |  |  | КВ-ТС-10 - КВ- |
|  |  |  | ТК-100 |
| 4 | Котлы водогрейные стационарные | ТУ 108.969-82 | КВ-Г-4,65 |
|  |  |  | КВ-Г-7,56 |
|  |  | ТУ 108.1331-85 | КВ-ГМ-4,65 |
|  |  |  | КВ-ГМ-7,56 |
| 5 | Котлы паровые газомазутные | ТУ 108.739-81Е | ДЕ-25-14ГМ |
| 6 | Котлы паровые газомазутные | ТУ 108.960-82Е | ДЕ-16-14ГМ |
| 7 | Котлы паровые газомазутные | ТУ 108.1365-85 | ДЕ-4-14ГМ |
|  |  |  | ДЕ-6,5-14ГМ |
| 8 | Котлы паровые газомазутные | ТУ 108.1257-84Е | ДЕ-10-14ГМ |
| 9 | Котлы паровые стационарные со слоевыми топками | ТУ 108.795-85Е | КЕ-2,5-14С - КЕ- |
|  |  |  | 10-14С |
| 10 | Котлы паровые типа Е паропроизводительностью 25 т/ч | ТУ 108.778-81Е | КЕ-25-14С |
| 11 | 1/ т. Толки механические. Технические условия | ОСТ 108.033.01-86 |  |
| 12 | Решетки с поворотными колосниками. Технические | ОСТ 108.033.101- | Тип РПК |
|  | условия | 76 |  |
| 13 | Вентиляторы и дымососы центробежные типа ВДНу | ТУ 108.1360-85 | - |
|  | иДНу |  |  |
| 14 | Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. | ГОСТ 9725-82Е | - |
|  | Общие технические условия |  |  |
| 15 | Вентиляторы центробежные дутьевые котельные | ТУ 108.757-78Е | ВДН-15, ВДН-17 |
| 16 | Дымососы центробежные котельные | ТУ 108.756-78Е | ДН-15, ДН-17 |
| 17 | Вентиляторы центробежные дутьевые котельные | ТУ 108.1221-83 | ВДН-18 - ВДН- |
|  | вдн |  | 26ПУ |
| 18 | Дымососы центробежные двустороннего всасывания | ТУ 108.553-75 | Д18х2, Д20х2 |
| 19 | Дымососы центробежные | ТУ 24-34-78 | ДН-22хО,62ГМ - |
|  |  |  | ДН-24хО,62ГМ |
| 20 | Экономайзеры чугунные блочные. Технические | ОСТ 108.271.108- | - |
|  | условия | 82Е |  |
| 21 | Деаэраторы термические. Технические условия | ГОСТ 16860-77 | - |
| 22 | Фильтры, сосуды и аппараты водоподготовительных | ОСТ 108.030.10-84 | - |
|  | установок электростанций и промышленной |  |  |
|  | энергетики. Общие технические условия |  |  |
| 23 | Насосы. Общие технические условия | ОСТ 26.1347-77 | - |
| 24 | Оборудование технологическое. Общие монтажно- | ГОСТ 24444-80 | - |
|  | технологические требования |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Общие положения

- Проектно-сметная, техническая и проектно-монтажная документации

- Строительная готовность котельных и тепловых сетей к сдаче под монтаж

- Комплектование котельных оборудованием и материалами к началу монтажных работ

- Организационно-техническая подготовка монтажного производства
Приложение 1. Продолжительность монтажа отопительно-производственных котельных
Приложение 2. Перечень основных нормативно-технических документов, определяющих

конструкцию и условия поставки основного оборудования котельных